Приложение №2 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________  В.В.Козлов

«       »  ___________    2025 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт электрической части и вспомогательного оборудования гидрогенератора №3.

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статор генератора; тип СВ 1260/182–60УХЛ4, Номинальная активная мощность 167,5 МВт, Номинальное напряжение 15,75 кВ, Номинальный ток 6822А, Номинальная частота 50 Гц, Соединение обмоток статора «звезда», Число выводов обмотки 15 выводов, Число пазов в статоре 612 шт., Высота активного железа статора 1,82 м, Масса 650 т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обследование состояния активного железа статора главного генератора по узлам и деталям проворотом ротора высотой стали ротора |  |  |  | прово рот | 1 |  |
| 2. | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение от обнаруженных закупорок вентиляционных каналов. Проверка вентиляционных распорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин, проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашиваний |  |  |  | статор | 1 |  |
| 3. | Осмотр и замена ослабленных и разорванных шнуровых бандажей |  |  |  | бандаж | 1 224 |  |
| 4. | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 |  |  |  | генератор | 1 |  |
| 5. | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 |  |  |  | генератор | 1 |  |
| 6. | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза высотой стали статора свыше 1,4 до 2 м. К-0,5 |  |  |  | паз | 612 |  |
| 7. | Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала. К=0,5 |  |  |  | статор | 1 |  |
| 8. | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) в два слоя к-2 |  |  |  | статор | 1 |  |
| 9. | Снятие (установка) коробов, разборка (сборка), ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и нулевых выводов статора генератора |  |  |  | статор | 1 |  |
| 10. | Ремонт, восстановление поврежденной компаундированной изоляции в лобовых частях обмотки стержня (катушки) без выемки стержня и подъема шага |  |  |  | стержень | 62 |  |
| 11. | Изолирование соединительных и выводных стыков |  |  |  | стык | 9 |  |
| 12. | Изолирование стыка перемычки |  |  |  | стык | 15 |  |
| 13. | Изолирование головок стержней сверху |  |  |  | головка | 31 |  |
| 14. | Изолирование головок стержней снизу |  |  |  | головка | 31 |  |
| 15. | Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы соединение сверху |  |  |  | соединение | 31 |  |
| 16. | Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы соединение снизу |  |  |  | соединение | 31 |  |
| 17. | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, воздухоразделяющих швов, поддерживающих конструкций в неразобранном агрегате |  |  |  | крестовина | 12 |  |
| 18. | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний гидрогенератора до или после ремонта |  |  |  | генератор | 1 |  |
| 19. | Проверка изоляции по отношение к корпусу, высоковольтное испытание обмотки статора до и после ремонта |  |  |  | обмотка | 3 |  |
| 20 | Покраска металлических поверхностей статора, гидрогенератора |  |  |  | статор | 1,0 |  |
| 21 | Покраска верхних крестовин и рифлёного перекрытия гидрогенератора |  |  |  | гидрогенератор | 1,0 |  |
| Ротор; Скорость вращения 100об/мин, Число полюсов 60шт (30пар), Номинальный ток возбуждения 1150А, Номинальная напряжение возбуждения 380В. Маховый момент 65000тм2. Масса 296 т. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, преседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек ободных полюсных клиньев |  |  |  | ротор | 1 |  |
| 23. | Установка и разборка приспособлений для проворота ротора гидрогенератора |  |  |  | гидро-агрегат | 1 |  |
| 24. | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора и волны тормозных дисков до и после ремонта |  |  |  | проворот | 2 |  |
| 25. | Разборка, устранение дефектов и сборка пожарного трубопровода |  |  |  | кольцо | 1 |  |
| 26. | Снятие и установка полюсов с двумя хвостовиками с высотой активного железа ротора свыше 1,7 до 2 м |  |  |  | полюс | 8 |  |
| 27. | Ремонт полюса ротора без изготовления межполюсного соединения |  |  |  | полюс | 60 |  |
| 28. | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками с К-1,2 |  |  |  | полюс | 60 |  |
| 29. | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений |  |  |  | ротор | 1 |  |
| 30. | Ремонт демпферной обмотки |  |  |  | ротор | 1 |  |
| 31. | Проверка изоляции и очистка корпусной изоляции токопровода |  |  |  | повреждение | 18 |  |
| 32 | Покрытие обмоток полюсов ротора эмалью (электроизоляционным лаком) в один слой |  |  |  | ротор | 1 |  |
| 33 | Окраска остова, обода и спиц ротора в один слой |  |  |  | ротор | 1 |  |
| Токопровод и в/в аппаратура главных и нулевых выводов; Номинальный ток 6822 А, Число выводов 15, Число компенсирующих вводов 48 шт., Число вскрываемых коробов 9 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости |  |  |  | 100 пог. м | 4,5 |  |
| 35. | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля |  |  |  | шт. | 12 |  |
| Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатели насосов МНУ: Мощность электродвигателя 55кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 37 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  |  |  | 100 соед. | 0,01 |  |
| 38. | Проверка состояния заземлителей |  |  |  | 10 заземли-телей | 0,2 |  |
| 39. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | 1 изм. | 2 |  |
| Электродвигатель лекажного насоса. Мощность электродвигателя 1,5кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 41. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  |  |  | 100 соед. | 0,02 |  |
| 42. | Проверка состояния заземлителей |  |  |  | 10 заземли-телей | 0,2 |  |
| 43. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | 1 изм. | 2 |  |
| Электродвигатели задвижек ТВС 1 кВт 2 шт. Мощность электродвигателя 0,75кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 45. | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  |  |  | 100 соед. | 0,02 |  |
| 46. | Проверка состояния заземлителей |  |  |  | 10 заземли-телей | 0,1 |  |
| 47. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | 1 изм. | 2 |  |
| Электродвигатели насоса крышки турбины 2,2 кВт 2 шт. Мощность электродвигателя 7,5кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 49 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами |  |  |  | 100 соед. | 0,02 |  |
| 50. | Проверка состояния заземлителей |  |  |  | 10 заземлителей | 0,1 |  |
| 51. | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | 1 изм. | 2 |  |
| 5. Электроосвещение гидроагрегата |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Проверка и ремонт понижающих трансформаторов |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 53. | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 54. | Ремонт щитка освещения 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 55. | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) и т.д. |  |  |  | шт. | 18 |  |
| 56. | Замена автоматического выключателя |  |  |  | шт. | 6 |  |
| 57. | Замена светодиодной лампы |  |  |  | шт. | 24 |  |
| 58. | Замена светодиодных светильников |  |  |  | шт. | 12 |  |
| 59. | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения |  |  |  | шт. | 24 |  |
| 60. | Измерение сопротивления изоляции кабеля |  |  |  | 1 изм. | 24 |  |
| 61. | Слив масла системы регулирования (МНУ), генераторного подшипника (ГП), подпятника (ПП), турбинного подшипника (ТП) |  |  |  | т | 27 |  |
| 62. | Заливка масла с дегазацией системы регулирования Маслонапорной установки (МНУ), Генераторного подшипника (ГП), Подпятника (ПП) и Турбинного подшипника (ТП). |  |  |  | т | 27 |  |
| 63. | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора |  |  |  | обмотка | 3 |  |
| 64. | Проверка изоляции полюсов ротора |  |  |  | полюс | 60 |  |
| Вспомогательное оборудование Гидрогенератора; Количество воздухоохладителей 12, расход воздуха 6 м3/с, Расход воды через воздухоохладителя 30,9 м3/ч, Максимальное рабочее давление воды 0,65 МПа, масса одной секции 356 кг, Максимальный расход воды 400 м3/ч, Высокая температура горячего воздуха75 оС, Высокая температура холодного воздуха 50 оС, Аварийно-высокая температура меди статора 130 оС, Высокая температура меди статора 125 оС, Аварийно-высокая температура железа статора 130 оС, Высокая температура железа статора 125 оС |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Разборка и сборка трубных узлов, устранение дефектов, гидроиспытание на прочность и плотность трубопровода системы охлаждения сегментов подпятника |  |  |  | генератор | 1 |  |
| 66 | Разборка и сборка, устранение дефектов с гидроиспытаниями установки для подъема главного генератора на тормозах домкратах |  |  |  | установка | 1 |  |
| 67 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора |  |  |  | воздухоохладитель | 12 |  |
| 68 | Автомобиль УАЗ |  |  |  | м-час | 20 |  |
|  | Материалы |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Ацетон технический |  |  |  | кг | 40 |  |
| 2 | Бензин |  |  |  | л | 60 |  |
| 3 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30 мм оцинкованные |  |  |  | кг | 10 |  |
| 4 | Болты с гайками и шайбами М8 L-20 мм оцинкованные |  |  |  | кг | 10 |  |
| 5 | Болты с гайками и шайбами М16 L-85 мм, высокопрочные, класс прочности 10,9 |  |  |  | кг | 15 |  |
| 6 | Бязь |  |  |  | м | 100 |  |
| 7 | Герметик |  |  |  | туба | 10 |  |
| 8 | Круг отрезной 350 мм |  |  |  | шт. | 15 |  |
| 9 | Круг шлифовальный 150 мм |  |  |  | шт. | 15 |  |
| 10 | Изолента ПВХ |  |  |  | рулон | 10 |  |
| 11 | Кист малярный |  |  |  | шт. | 40 |  |
| 12 | Клей момент |  |  |  | туба | 12 |  |
| 13 | Краска антикоррозийная, термомаслостойкая краснокоричниевая |  |  |  | кг | 90 |  |
| 14 | Лента ФУМ |  |  |  | рулон | 10 |  |
| 15 | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" |  |  |  | шт. | 20 |  |
| 16 | Бумага наждачная |  |  |  | м2 | 40,0 |  |
| 17 | Обтирочный материал |  |  |  | м | 80 |  |
| 18 | Растворитель Р-646 |  |  |  | кг | 70 |  |
| 19 | Уайт спирит |  |  |  | кг | 40 |  |
| 20 | Розетки наружные |  |  |  | шт. | 5 |  |
| 21 | Валик малярный |  |  |  | шт. | 40 |  |
| 22 | Эмаль ГФ-92 ХС красно-коричневая, ГОСТ 9151-75 |  |  |  | кг | 60 |  |
| 23 | Стеклотекстолит электротехнический листовой, СТЭФ-1 0,5-1,0. |  |  |  | кг | 10 |  |
| 24 | Лак МЛ-92. |  |  |  | кг | 10 |  |
| 25 | Стекломиколента ЛФК-ТТ высший сорт |  |  |  | кг | 12 |  |

Начальник ЭТЦ    _____________   Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО    _____________   Каландаров С.В.