Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

____________  В.В. Козлов

«___»    ___________  2025 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт гидрогенератора гидроагрегатов №1, №2, №3, №4 в 2026г.                             (всего 7 ремонтов)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (на 1 ремонт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор главного генератора: тип СВ 1260/182–60УХЛ4, Номинальная активная мощность 167,5МВт, Номинальное напряжение 15,75кВ, Номинальный ток 6822А, Номинальная частота 50 Гц, Соединение обмоток статора “звезда”, Число выводов обмотки 15вывода, Число пазов в статоре 612шт, Высота активного железа статора 1,82м, Масса 650 т. |  |  |  |
| 1 | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям | проворот | 1,0 |
| 2 | Осмотр вентиляционных каналов. Очистка каналов от обнаруженных закупорок. Проверка вентиляционных распорок. Осмотр лобовых частей обмотки статора и кольцевых шин-проверка состояния изолированных поверхностей на отсутствии повреждений эмали, отслоений, выкрашивание. | статор | 1,0 |
| 3 | Осмотр шнуровых бандажей на отсутствие ослабленных и разорванных бандажей. | бандаж | 335,0 |
| 4 | Осмотр верхних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор | 1,0 |
| 5 | Осмотр нижних воздухоразделяющих щитов генератора. Снятие и установка крышек смотровых люков с креплением замковыми шайбами. К-0,5 | генератор | 1,0 |
| 6 | Осмотр, дефектация, ремонт (замена) дефектной части системы термоконтроля по спинке статора в камере холодного воздуха | статор | 1,0 |
| 7 | Проведение испытаний на главном генераторе до и после ремонта, с участием персонала Подрядчика. Проведение испытаний ротора и статора главного генератора включая токопровод и контактные кольца. | генератор | 1,0 |
| Ротор главного генератора; Скорость вращения 100об/мин, Число полюсов 60шт (30пар), Номинальный ток возбуждения 1150А, Номинальная напряжение возбуждения 380В. Маховый момент 65000тм2.Масса 296 т. |  |  |  |
| 8 | Осмотр ротора главного генератора по узлам и деталям: выход клиньев обода, клиньев полюсов, приседание обода, наличие контактной коррозии и визуальный контроль крепления токопровода по остову ротора и вал-надставке, сварных соединений по остову ротора, визуальный контроль крепления и контровки межполюсных соединений, перемычек, демпферных соединений, лопаток вентиляторов, боковых упоров обода ротора, проверка подклиновки крайних пакетов ободов ротора, крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек | ротор | 1,0 |
| 9 | Подбивка клиньев полюсов с двумя хвостовиками К-1,2 | полюс | 60,0 |
| 10 | Проверка состояния контактных соединений обмотки возбуждения и демпферной обмотки. Осмотр ослабления крепежных элементов, местных перегревов, трещин и изломов соединений демпферной обмотки. При необходимости разборка, ремонт и сборка межполюсных и демпферных соединений | ротор | 1,0 |
| 11 | Осмотр и очистка вентиляционных каналов обода ротора. К-0,6 | ротор | 1,0 |
| 12 | Очистка обмотки ротора главного генератора, зон активного железа обода ротора, вентиляционных каналов полюсов. | ротор | 1,0 |
| 13 | Проверка контактов и кабелей системы возбуждения | генератор | 1,0 |
| 14 | Осмотр, очистка контактных колец. Проверка изоляции стяжных шпилек и колец от вала. Промывка щеткодержателей и траверс. Замена изношенных щеток | генератор | 1,0 |
| 15 | Ремонт корпусной изоляции токопровода К-1,2 | 1 повреж-дение | 18,0 |
| 16 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование | генератор | 1,0 |
| 17 | Участие ремонтного персонала в проведение нагрузочных испытаний после ремонта | генератор | 1,0 |
| 18 | Расшиновка и ошиновка главного нулевого ввода | цикл | 12,0 |
| Токопровод и высоковольтная аппаратура главных и нулевых выводов; Номинальный ток 6822А, Число выводов 15, Число компенсирующих вводов 48 шт., Число вскрываемых коробов 9 шт. |  |  |  |
| 19 | Вскрытие коробов, осмотр шин, мест сварки шин, крепления опорных изоляторов и шин, контакты ошиновки с выводами аппаратов. Очистка и продувка сжатым воздухом токопровода, очистка изоляторов, проверка соединения коробов между собой и их заземление, проверка установки уплотнительных резиновых прокладок между коробами. Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проводки кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля. Проверка затяжки болтовых соединений компенсаторов главных и нулевых выводов. Подтяжка при необходимости. | 100 пог. м | 4,5 |
| 20 | Осмотр трансформаторов тока на нулевых и главных выводах ГГ и ВГ. Осмотр проходов кабелей через кожух токопровода, при необходимости восстановить уплотнение прохода кабеля | шт. | 12,0 |
| Электродвигатели насосов МНУ, лекажного насоса, задвижек ТВС |  |  |  |
|  | Электродвигатели насосов МНУ; Мощность электродвигателя 55кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |
| 21 | Разборка, очистка, дефектация насоса МНУ. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2,0 |
| 22 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |
| 23 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,20 |
| 24 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измере-ние | 2,00 |
|  | Электродвигатели лекажного насоса; Мощность электродвигателя 1,5кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |
| 25 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 1,0 |
| 26 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,02 |
| 27 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,20 |
| 28 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измере-ние | 2,00 |
|  | Электродвигатели задвижек ТС 2 шт.; Мощность электродвигателя 0,75 кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |
| 29 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2,0 |
| 30 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,04 |
| 31 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,40 |
| 32 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измере-ние | 4,00 |
| Электродвигатели насоса крышки турбины 2 шт. Мощность электродвигателя 7,5кВт, напряжение 380В, схема соединения звезда/треугольник. |  |  |  |
| 33 | Разборка, очистка, дефектация насоса. Замена изношенных частей, Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание. | шт. | 2,0 |
| 34 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соед. | 0,04 |
| 35 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлит. | 0,40 |
| 36 | Измерение сопротивления изоляции | 1 измере-ние | 4,00 |
| Электроосвещение гидроагрегата |  |  |  |
| 37 | Ремонт понижающих трансформаторов | шт. | 12,0 |
| 38 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | шт. | 32,0 |
| 39 | Ремонт щитка освещения | шт. | 1,0 |
| 40 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | шт. | 18,0 |
| 41 | Замена автоматического выключателя | шт. | 6,0 |
| 42 | Замена люминесцентной лампы | шт. | 12,0 |
| 43 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт. | 12,0 |
| 44 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | шт. | 7,0 |
| 45 | Ремонт светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 6,0 |
| 46 | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 12,0 |
| 47 | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 12,0 |
| 48 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 измере-ние | 4,0 |
| 49 | Измерение активного сопротивления жил с определением места повреждения | 1 измере-ние | 12,0 |
| 50 | Уточнение места повреждения кабеля | 1 измере-ние | 12,0 |
| 51 | Автомобиль УАЗ | м-час | 20 |
|  | Материалы |  | Кол-во (на 1 ремонт) |
| 1 | Ацетон технический | кг | 10 |
| 2 | Бензин | л | 30 |
| 3 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30 мм оцинкованные | кг | 3 |
| 4 | Болты с гайками и шайбами М8 L-20 мм оцинкованные | кг | 5 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами М16 L-85 мм, высокопрочные, класс прочности 10,9 | кг | 5 |
| 6 | Бязь | м | 55 |
| 7 | Герметик | туба | 5 |
| 8 | Круг отрезной 350 мм | шт. | 5 |
| 9 | Круг шлифовальный 150 мм | шт. | 5 |
| 10 | Изолента ПВХ | рулон | 20 |
| 11 | Кист малярный | шт. | 10 |
| 12 | Клей момент | туба | 5 |
| 13 | Лента ФУМ | рулон | 12 |
| 14 | Щетки металлические для болгарки тип "чашечные" | шт. | 20 |
| 15 | Бумага наждачная | м² | 40,88 |
| 16 | Обтирочный материал | м | 66 |
| 17 | Растворитель 646 | кг | 40 |
| 18 | Уайт спирит | кг | 10 |
| 19 | Розетки наружные | шт. | 5 |
| 20 | Валик малярный | шт. | 10 |

Начальник ЭТЦ    _____________   Шералиев Ш.Ш.

Начальник ПТО    ______________  Каландаров С.В.