«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 18 »  декабря  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 года, лот № 26.000009 «Разработка рабочей документации по модернизации системы охранного телевидения».

Наименование закупки: Разработка проектной документации по модернизации системы охранного телевидения.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 222 250.81 сомони (двести двадцать две тысячи двести пятьдесят сомони восемьдесят один дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по разработке проектной документации по модернизации системы охранного телевидения.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Участника. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями СТ РТ ИСО/МЭК 27001-2013, основные требования к проектной и рабочей документации, ПТЭ, ППБ, ПТБ (Производители оборудования РФ, КНР).

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Не устанавливаются.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, не должна раскрываться третьей стороне, без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Участник обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

Исходные данные для выполнения работ:

- Существующая схема охранного телевидения (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Схема расположения зон контроля необходимых при выполнении модернизации (Приложение № 3 к Техническому заданию).

- Сбор исходных данных Участник осуществляет совместно с Заказчиком.

Система охранного телевидения должна осуществлять круглосуточный видеоконтроль следующих объектов и помещений, независимо от погодных условий, освещённости и температуры:

| Объект территории | Количество камер |
| --- | --- |
| Периметр станции протяженностью 8 км | IP камеры – 85 шт. Тепловизионные камеры – 5 шт. |
| Водоприемники ГЭС и СЭВ (наружное наблюдение) | IP камеры – 4 шт. |
| Гребень плотины | IP камеры – 4 шт. |
| Зеркало водохранилища | IP камеры – 4 шт. Тепловизионные камеры – 2 шт. |
| Здание ГЭС, нижние отметки 513,85 м; 510,85 м; 508,0 м; 501,0 м; 497,0 м | IP камеры – 22 шт. |
| Территория транспортной службы | IP камеры – 8 шт. |
| Территория ОМТС | IP камеры – 10 шт. |
| Служебно-производственный корпус | IP камеры – 10 шт. |
| Здание контрольно-пропускного пункта | IP камеры – 5 шт. |
| База ГТЦ на верхнем бьефе | IP камер – 5 шт. |
| Жилой поселок | IP камеры – 8 шт. |
| Столовая на 180 посадочных мест | IP камер – 4 шт. |

Технические требования к системе:

Общие технические требования к системе.

Назначение системы охранной телевизионной (СОТ):

- обеспечение видеонаблюдения за периметром, производственными помещениями, входными группами и коридорами Объекта; - своевременное обнаружение несанкционированного проникновения на Объект и записи видеоинформации, фиксации внештатных ситуаций для их последующего анализа; верификация тревог; - создание удалённых автоматизированных рабочих мест (пультов видеонаблюдения); - анализ полученной видеоинформации.

Общие эксплуатационные требования к оборудованию.

Оборудование системы охранного телевидения, устанавливаемое вне помещений, должно сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- рабочий диапазон температур от - 30°C до +60°C; - относительная влажность воздуха от 10% до 95%; - степень защиты оболочки IP67, антивандальная защита IK10; - наличие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса), дождь, снегопад, ветер, статическая и динамическая пыль, солнечное излучение.

Оборудование, устанавливаемое внутри помещений, должно сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- рабочий диапазон температур от - 10°С до плюс 60°С; - степень защиты оболочки IP67, антивандальная защита IK10; - относительная влажность воздуха от 10% до 95%; - статическая и динамическая пыль; - технические системы должны включать средства самодиагностики. Оборудование должно функционировать в круглосуточном режиме. Исполнение аппаратуры должно соответствовать категориям пожаро-взрывоопасности зон в местах ее установки; - применяемое оборудование должно быть сертифицировано, должно обеспечивать высокий уровень защищенности элементов системы. Оборудование должно иметь возможность поэтапного наращивания всех систем; - наружные установки технических средств охраны должны быть защищены от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений и заноса высокого потенциала по кабельным коммуникациям в соответствии с требованиями Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280; - оборудование должно быть надежно заземлено. Сопротивление контура защитного заземления не должно превышать 4 Ом; - система охранная телевизионная (СОТ) должна быть выполнена на базе IP-технологий с использованием программной платформы для контроля и управления видеосистемой.

Требования к техническим характеристикам системы.

Система охранного телевидения должна обеспечивать:

- длительную бесперебойную круглосуточную работу в климатических условиях района расположения объекта и устойчивость (защиту) оборудования и комплектующих к воздействию климатических факторов; - наблюдение за контролируемыми зонами объекта и регистрацию событий в них; - возможность обнаружения движения в контролируемых зонах; - возможность проведение оператором детальной оценки обстановки в контролируемой зоне при помощи управляемых по положению и фокусному расстоянию камер; - поиск и воспроизведение архивированной видеоинформации по следующим критериям: - вход человека в зону; - выход человека из зоны; - появление человека в зоне; - переход человека из одной зоны в другую; - остановка человека в зоне; - оставленный в зоне предмет; - распознавание номеров автомобилей, передвигающихся по территории ГЭС; - создание отчёта о перемещении автомобилей по территории ГЭС; - создание отчёта о перемещении людей по территории ГЭС; - работу с IP-видеокамерами; - защиту от несанкционированного изменения режима работы и изъятия архива событий; - разграничение доступа пользователей системы видеонаблюдения к видеоинформации; - автоматическую синхронизацию внутренних часов системы с внешними источниками точного времени; - формирование тревожных уведомлений оператору в случае выявления несанкционированного пересечения ограждений (движение в зонах запрещённого доступа); - автоматическое сохранение в архив (не менее трех лет) видеофрагментов с движением в определенных зонах доступа (оговаривается в процессе проектирования). - объем дискового пространства обеспечивает хранение видеоинформации в течение не менее 90 суток записи со всех камер в режиме непрерывной записи. По заполнении внутреннего накопителя текущая видеоинформация перезаписывается на старую «по кольцу»; - возможность наращивания (при необходимости) емкости системы (аппаратной и программной).

В состав системы охранного телевидения должны входить:

- комплекты уличных стационарных и поворотных IP- камер; - комплекты уличных тепловизионных IP- камер; - комплекты внутренних IP- камер; - оборудование управления и передачи видеосигналов; - аппаратура цифровой регистрации видеосигналов; - отображения информации (удаленное рабочее место оператора видеонаблюдения); - система резервирования питания IP- камер, оборудования управления и передачи видеосигналов, устройств хранения и отображения информации, удаленных рабочих мест операторов.

Характеристики видеокамер должны отвечать следующим требованиям:

- формат видеоизображения 4K (3840x2160) / 4 Mп (2688x1520) / 4 Mп (2560x1440) / 3 Mп (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280x1024) / 1,3 Mп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288 / 352x240); - высокая чувствительность в условиях плохой освещенности; - встроенная ИК-подсветка с автонастройкой под расстояние до наблюдаемого объекта; - расширенный динамический диапазон 120 дБ для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра; - моторизированный вариофокальный объектив с удаленной настройкой фокуса; - кодек Н.265, Н.264; - аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования; - «cухие контакты» для подключения внешних устройств; - встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet, напряжение питания 12-48 В постоянного тока; - водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67; - антивандальная защита класса IK10.

Аппаратура цифровой регистрации видеосигналов должна обеспечивать:

- компрессию (тип компрессии H.264, H.265) и запись изображений на жесткий диск со скоростью записи не менее 25 кадров в секунду на канал с разрешением не менее 1920x1080 пикселей; - непрерывную запись в реальном времени; - запись по командам управления оператора; - запись и воспроизведение видео и звука; - управление камерами (взятие на охрану/снятие с охраны); - управление наклонно-поворотными устройствами камер; - поддержка видеоаналитики камер: - оставленный предмет; - пересечение линии; - вход/покидание/пересечение зоны; - поддержка системы распознавания автомобильных номеров; - поддержка системы распознавания лиц; - работа с камерами сторонних производителей: - запись и воспроизведение видео и звука; - управление камерами (взятие на охрану/снятие с охраны); - управление наклонно-поворотными устройствами камер.

Устройства хранения и отображения информации:

- удалённое рабочее место оператора видеонаблюдения c возможностью подключения до 125 видеокамер с интерфейсом подключения до 4 мониторов (FullHD); - мониторы FullHD диагональ экрана 64.5" (163.9 см).

Cистема резервирования питания:

Для обеспечения бесперебойной работы предусмотреть источники бесперебойного питания с аккумуляторами, рассчитанными на 2 часа автономной работы.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Смета (калькуляция).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить проект, включая описание и схемы, сметную документацию. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителях.

- Требования к качеству услуг – Участник несет ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Участник по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Участник обязан предоставить Заказчику всю Рабочую документацию (чертежи), по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг –Допускается привлечение третьих лиц при наличии лицензии на данный вид оказываемых услуг.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

  - Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг, выданная Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве РТ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

- График оказания услуг – Прилагается (приложение № 1 к Техническому заданию).

- Начало оказания услуг: 02.02.2026.

- Окончание оказания услуг: 15.04.2026.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СДТСУИТС – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: +992 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

Начальник СДТСУИТС		____________		В.Ю. Талызин

Приложение № 1

к Техническому заданию

График оказания услуг

на разработку проектной документации

по модернизации системы охранного телевидения

| № п/п | Наименование работ | Сроки |  | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка проектной документации | 02.02.2026 | 15.04.2026 | Комплект проектно-сметной документации |

Начальник СДТСУИТС		____________		Талызин В.Ю.