Приложение №2 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2025 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочного трансформатора  3Т в период проведения КР ГГ№3  в 2026г

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. (очистка, промывка составных частей от грязи и масла, проверка открытием воздухоспускных пробок крышки бака на отсутствие воздуха) Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания. |  |  |  | шт | 1,0 |  |
|  | Осмотр (манометров давления, воздухоспускных пробов, технических параметров), ремонт маслонасосов |  |  |  | шт | 4,0 |  |
|  | Осмотр креплений, проверка вибраций посторонного шума, смазка подшипников, проверка технических характеристик, ремонт вентиляторов |  |  |  | шт | 12,0 |  |
|  | Осмотр, выявление закупорок вентиляционных каналов, проверка и контровка уплотнителей, проверка креплений, промывка водой вентиляционных каналов и ремонт охладителей |  |  |  | шт | 4,0 |  |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, прокрутка и проверка работы механизмов привода, ремонт переключающего устройство |  |  |  | шт | 1,0 |  |
|  | Осмотр, проверка задвижек, трубопроводов, проверка работы стрелочного маслоуказателя, уровня масло (при необходимости доливка масло), ремонт лакокрасочного покрытия расширителя |  |  |  | шт | 1,0 |  |
|  | Проверка состояния заземлителей |  |  |  | заземлитель | 2,0 |  |
|  | Отбор проб масла |  |  |  | проба | 2,0 |  |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору |  |  |  | 1фаза | 3,0 |  |
|  | Осмотр, очистка от масляных пятен и грязи, проверка и восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода |  |  |  | 1фаза | 3,0 |  |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка маcляных пятен и ремонт вводов 15/75, 110кВ |  |  |  | шт | 4,0 |  |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка масляных пятен и ремонт вводов 220кв |  |  |  | шт | 3,0 |  |
|  | Осмотр, проверка упорных подкладок и болтов, проверка площади соприкосновения над рельсами, смазка тележки и катков трансформатора |  |  |  | трансформатор | 1,0 |  |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  |  |  | трансформатор | 1,0 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток по отношение к корпусу |  |  |  | трансформатор | 1,0 |  |
|  | Расшиновка и ошиновка вводов 15/75 кВ, нулевого ввода и вводов 220 кВ трансформатора |  |  |  | цикл | 9,0 |  |
|  | Осмотр состояния (при необходимости замена) адсорберов, проверка уплотнений и сальников воздухоосушителя (термосифонного фильтра) трансформатора |  |  |  | ТС фильтр | 1,0 |  |
|  | Осмотр, очистка, проверка контактных соединений и ремонт проходных изоляторов 15/75 кВ токопроводов трансформатора |  |  |  | изолятор | 3,0 |  |
|  | Осмотр, проверка и контровка болтовых соединеий уплотнений крышки, системы трубопроводов, вводов 15/75/220 кВ трансформатора, |  |  |  | трансформатор | 1,0 |  |
|  | Сушка, подсушка, дегазация трансформаторного масло |  |  |  | тн | 39,0 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора |  |  |  | м2 | 45 |  |
|  | Слив и залив масло из бака трансформатора |  |  |  | тн | 10 |  |
|  | Демонтаж и монтаж кожухов токопровода трансформатора |  |  |  | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж и монтаж верхних трубопроводов масло |  |  |  | шт | 1 |  |
|  | Проверка и высоковольтное испытание устанавливаемых вводов |  |  |  | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж и монтаж вводов НН 15,75кВ трансформатора |  |  |  | шт | 3 |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | кол-во (на 1ремонт) |  |
| 1 | Спирт технический |  |  |  | кг | 5 |  |
| 2 | Клей момент |  |  |  | туба | 1 |  |
| 3 | Краска антикоррозийная, термомаслостойкая, светло-серая |  |  |  | кг | 10 |  |
| 4 | Бязь |  |  |  | м | 20 |  |
| 5 | Обтирочный материал |  |  |  | м | 35 |  |
| 6 | Растворитель |  |  |  | кг | 10 |  |
| 7 | Герметик |  |  |  | туба | 1 |  |
| 8 | Кисть малярная |  |  |  | шт. | 3 |  |
| 9 | Валик малярный |  |  |  | шт. | 3 |  |
| 10 | Щетка металлическая для болгарки тип «чашечный» |  |  |  | шт. | 4 |  |
| 11 | Диск отрезной 350 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |
| 12 | Наждачная бумага |  |  |  | м² | 5,88 |  |
| 13 | Изолента ПВХ |  |  |  | рулон | 5 |  |
| 14 | Лента ФУМ |  |  |  | рулон | 5 |  |
| 15 | Болты с гайками и шайбами М16 L-85мм оцинкованные |  |  |  | кг | 5 |  |
| 16 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30мм оцинкованные |  |  |  | кг | 5 |  |
| 17 | Смазка ЦИАТИМ |  |  |  | кг | 1 |  |
| 18 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 5 |  |
| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |  |  |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |  |  |