Приложение №1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В.Козлов

«____» _________    2025г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочных трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т в 2026г.

(всего 7 ремонтов)

Мощность 200МВА, Номинальное напряжение UВН = 230кВ, UНН =15,75кВ, Номинальный ток IВН=478,1А, IНН=7331А, Схема и группа соединения звезда нол/треугольник-11, Напряжение короткого замыкания 12%,  Потери при ХХ =94кВт, Потери при нагрузке 200 МВА= 586кВт, Вес масло = 39т, общий вес=179т.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во (на 1ремонт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. (очистка, промывка составных частей от грязи и масла, проверка открытием воздухоспускных пробок крышки бака на отсутствие воздуха) Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания | шт. | 1,0 |
|  | Осмотр (манометров давления, воздухоспускных проб, технических параметров), ремонт маслонасосов | шт. | 4,0 |
|  | Осмотр креплений, проверка вибраций постороннего шума, смазка подшипников, проверка технических характеристик, ремонт вентиляторов | шт. | 12,0 |
|  | Осмотр, выявление закупорок вентиляционных каналов, проверка и контровка уплотнителей, проверка креплений, промывка водой вентиляционных каналов и ремонт охладителей | шт. | 4,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, прокрутка и проверка работы механизмов привода, ремонт переключающего устройство | шт. | 1,0 |
|  | Осмотр, проверка задвижек, трубопроводов, проверка работы стрелочного маслоуказателя, уровня масло (при необходимости доливка масло), ремонт лакокрасочного покрытия расширителя | шт. | 1,0 |
|  | Проверка состояния заземлителей | заземлитель | 2,0 |
|  | Отбор проб масла | проба | 2,0 |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | 1 фаза | 3,0 |
|  | Осмотр, очистка от масляных пятен и грязи, проверка и восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | 1 фаза | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка масляных пятен и ремонт вводов 15/75, 110 кВ | шт. | 4,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка уплотнений, проверка кратковременным открытием воздухоспускных пробок, очистка и промывка масляных пятен и ремонт вводов 220 кВ | шт. | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка упорных подкладок и болтов, проверка площади соприкосновения над рельсами, смазка тележки и катков трансформатора | трансформатор | 1,0 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1,0 |
|  | Измерение сопротивления изоляции обмоток по отношение к корпусу | трансформатор | 1,0 |
|  | Расшиновка и ошиновка вводов 15/75 кВ, нулевого ввода и вводов 220 кВ трансформатора | цикл | 9,0 |
|  | Осмотр состояния (при необходимости замена) адсорберов, проверка уплотнений и сальников воздухоосушителя (термосифонного фильтра) трансформатора | ТС фильтр | 1,0 |
|  | Осмотр, очистка, проверка контактных соединений и ремонт проходных изоляторов 15/75 кВ токопроводов трансформатора | изолятор | 3,0 |
|  | Осмотр, проверка и контровка болтовых соединений уплотнений крышки, системы трубопроводов, вводов 15/75/220 кВ трансформатора | трансформатор | 1,0 |
|  | Сушка, подсушка, дегазация трансформаторного масло | т | 39,0 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора | м² | 45 |
|  | Материалы |  | кол-во (на 1ремонт) |
| 1 | Спирт технический | кг | 5 |
| 2 | Клей момент | туба | 5 |
| 3 | Краска антикоррозийная, термомаслостойкая, светло-серая | кг | 30 |
| 4 | Бязь | м | 20 |
| 5 | Обтирочный материал | м | 35 |
| 6 | Растворитель | кг | 30 |
| 7 | Герметик | туба | 3 |
| 8 | Кисть малярная | шт. | 6 |
| 9 | Валик малярный | шт. | 4 |
| 10 | Щетка металлическая для болгарки тип «чашечный» | шт. | 6 |
| 11 | Диск отрезной 350 мм | шт. | 3 |
| 12 | Наждачная бумага | м² | 5,88 |
| 13 | Изолента ПВХ | рулон | 10 |
| 14 | Лента ФУМ | рулон | 5 |
| 15 | Болты с гайками и шайбами М16 L-85мм оцинкованные | кг | 5 |
| 16 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30мм оцинкованные | кг | 5 |
| 17 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 1 |
| 18 | Уайт-спирит | кг | 5 |

| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |