«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«        »                     2025г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот №25.000017 «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции».

Наименование закупки: оказание услуг по натурным виброиспытаниям гидротурбины №2 (до и после КР).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять сомони, 84 дирам (548 889,84).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по натурным виброиспытаниям гидротурбины №2

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – РТ, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (Предложение 2 к ТЗ);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационные испытания проводятся до и после выполнения капитального ремонта гидроагрегата №2 (запланированные сроки проведения капитального ремонта 22.09.2025 г. - 10.11.2025 г.).

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Доставка специалистов Исполнителя до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также организация их проживания на территории станции осуществляется со стороны Заказчика (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» в полном объеме, включая:

- Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации механической части гидроагрегата (корпус генераторного подшипника, корпус подпятника, опора подпятника);

- Контроль биения вала (генераторный подшипник, подпятник, фланцевое соединение генераторного вала);

- Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Испытания необходимо провести в 3-х режимах: при работе генератора на холостом ходу без возбуждения, на холостом ходу с возбуждением и в сети;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – В соответствии с пунктом Требования к видам оказываемых услуг;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг;

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по проведенным вибрационным испытаниям гидроагрегата №2. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой).

- Ведомость объемов работ – прилагается (приложения №1 к ТЗ)

- График оказания услуг (до кап. ремонта)  - прилагается (приложения №2 к ТЗ)

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«        »                   2025г.

Ведомость объемов работ

на проведение натурных вибрационных испытаний гидротурбины №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) | шт. | 24 |
| 2 | Окончание работы (демонтаж датчиков) | шт. | 24 |
| 3 | Определение вибрационного состояния механической части гидроагрегата. | шт. | 8 |
| 4 | Получение вибрационных характеристик гидроагрегата в эксплуатационных режимах работы. | шт. | 8 |
| 5 | Определение боя вала гидроагрегата в эксплуатационных режимах работы | шт. | 8 |

| Начальник МЦ | _________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО | _________________ | Каландаров С.В. |

Приложение №2 к ТЗ

- График оказания услуг

по натурным виброиспытаниям гидротурбины №2 (до кап. ремонта).

Таблица – 1

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг (до капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 10.09.2025г по 19.09.2025г |  |  |  |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

- График оказания услуг

по натурным виброиспытаниям гидротурбины №2 (после кап. ремонта)

Таблица – 2

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг (после капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 10.11.2025г по 01.12.2025г |  |  |  |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |