«Утверждаю»

заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _________ 2025г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года,  лот № 25.000017 «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции»

Наименование закупки: Тепловые испытания гидрогенератора №2 (после капитального ремонта).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 115 393,86 сомони (сто пятнадцать тысяч триста девяносто три сомони, 86 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение тепловых испытаний гидрогенератора №2

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии график оказания услуг;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – СТО РусГидро 02.03.69-2011, РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудований», РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Тепловые испытания гидрогенератора №2 проводятся после выполнения капитального ремонта гидроагрегата № 2 в соответствии с календарным графиком (Приложение № 2).

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Доставка специалистов из аэропорта до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории станции организуется Заказчиком (Исполнитель должен осуществить прилет и вылет в рабочие дни с понедельника по пятницу, в выходные дни доставка не рассматривается;

- Исполнитель в полном объеме принимает на себя расходы, связанные с организацией временного ввоза в Республику Таджикистан, оформлением последующего вывоза в Российскую Федерацию приборов и оборудования Исполнителя, которые включают налоги и местные сборы, возникающие при таможенном оформлении на территории Республики Таджикистан, стоимость услуг таможенных брокеров, стоимость хранения на таджикской таможне и другие сходные расходы, возникающие на территории Республики Таджикистан. Исполнитель заключает договоры на указанные услуги и оплачивает их своими силами и за свой счет. Расходы, связанные с доставкой приборов и оборудования Исполнителя для оказания работ/услуг,  от точки отправки приборов и оборудования до объекта и обратно, Исполнитель оплачивает  своими силами и за свой счет.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Тепловые испытания гидрогенератора №2 провести в соответствии с требованиями РД 34.45.309-92 «Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание»;

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Тепловые испытания провести в 4-х режимах при работе гидрогенератора с нагрузками 0,6Рн,; 0,75Рн,; 0,9Рн и 1,0Рн;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – В соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1);

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение №2) и планом ремонтов основного и вспомогательного оборудования на 2025 год;

- Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам. Документы представить на русском языке, на бумажном носителе в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не допускается;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров по аналогичным работам, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Наличие лицензии на оказание услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппараты, датчики и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупа. Проведение тепловых испытаний гидрогенератора должно проводиться лицами, имеющими соответствующий допуск по технике безопасности, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидрогенераторов, а также освидетельствование госпроверок используемых приборов, приспособлений, аппаратов, датчиков и т.д.;

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Представить  сметный расчет на оказание услуг (с расшифровкой).

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЛ Абдурахмонов Мухаммад Набиджонович тел: 900-09-63-21, E-mail – m.abdurahmonov@sangtuda.com

| Начальник ЭТЛ | ______________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |

«Утверждаю»

заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов.

«___» _________ 2025г.

Ведомость объемов работ

на проведение тепловых испытаний гидрогенератора №2 в 2025 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение четырех опытов на нагревание и определение тепловых характеристик активных частей и охлаждающих сред | шт. | 16 |
| 2 | Определить регулировочной характеристики и уточнение номинального тока обмотки возбуждения | измерение | 8 |
| 3 | Построение карты допустимых нагрузок | шт. | 8 |

| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |

График оказания услуг по тепловым испытаниям гидрогенератора ГА-2

Начало оказания услуг:		с    10.11.2025 г.

Окончание оказания услуг:	          до    01.12.2025 г.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг (после капитального ремонта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.11.2025г. 14.11.2025г. | 14.11.2025г. 19.11.2025г. | 19.11.2025г. 21.11.2025г. | 21.11.2025г. 01.12.2025г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |  |
|  | Испытания |  |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |  |
|  | Предоставление отчетной документации в виде электронной формы |  |  |  |  |

Начальник ЭТЛ                                            Абдурахмонов М.Н.