«Утверждаю»

заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« __ » ___________ 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, «Вибрационная и тепловая диагностика оборудования станции».

Наименование закупки: «На проведение эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования ГА №2 (до и после КР).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 227 193,19 сомони (двести двадцать семь тысяч сто девяносто три сомони, девятнадцать дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования ГА №2 (до и после КР)

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –  в соответствии с графиком оказания услуг.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –

СТО 17330282.27.140.001-2006,

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик за свой счет организует оплату таможенных и иных процедур аэроперевозок для доставки инструментов и оборудований в РТ и обратно.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

- Выполнить проверку и опробование гидромеханических и электрических защит, действующих на останов

- Выполнить пуск / останов ГА на Х/Х на «автоматическом управлении». Контроль последовательности выполнения пусковых операций.

- Снятие статической характеристики, f (Гц) = F (S СНА) в диапазоне 45 - 55 Гц, для определения максимальной нечувствительность по частоте

- Проверка устойчивости и качества регулирования частоты вращения ГА статическом режиме.

- Снятие зависимости f Гц = F (Т сек) в динамическом режиме.

- Проверка алгоритма «пуск-синхронизация-включение в сеть» на блочном, генераторном выключателе и алгоритма «отключение от сети-автоматический останов». Контроль последовательности выполнения пусковых операций.

- Снятие статической характеристики "открытие-мощность", Р (МВт) = F (S сна), для определения максимальной нечувствительности по мощности.

- Определение мертвой зоны регулятора по частоте (перекрытия золотника).

- Проверка заводских гарантий регулирования со сбросом нагрузки 100 % номинальной или максимально возможной мощности

- Выполнить проверку и опробование гидромеханических защит от противоразгонной защиты (п>160%)

- Определение циклов работы насосов МНУ при остановленном агрегате, XX и под нагрузкой

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам -

- Требования по оформлению отчетности –

- Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее    12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после окончания работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. 	Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Предоставить программу производства работ по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования до и после капитального ремонта ГА №2.

4. Сводный и локальный сметные расчеты: предоставить сметный расчет на оказание услуг ( с расшифровкой).

5. Ведомость объемов работ – прилагается (приложение №1)

6. График оказания услуг     – прилагается (приложение №2)

7. проект Договора                 – прилагается

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Начальник СДТСУИТС | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

Эксплуатационные испытания системы автоматического регулирования

(до и после КР гидротурбины №2)

| № п/п | Наименование работ | Норма времени на единицу (чел/час) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка на отсутствие гари внутри шкафов. | 0,1 |
| 2 | Проверка на отсутствие ржавчины и других механических повреждений шкафов. | 0,15 |
| 3 | Проверка состояния уплотнений дверей шкафов. | 0,03 |
| 4 | Проверка на отсутствие нехарактерных шумов. | 0,03 |
| 5 | Проверка на отсутствие механических повреждений аппаратуры. | 0,3 |
| 6 | Проверка работоспособности вентиляторов, нагревателей, концевых выключателей и ламп освещения в шкафах. | 0,6 |
| 7 | Удаление пыли и загрязнений внутри шкафов. | 1,5 |
| 8 | Проверка заземления корпусных элементов шкафов. | 0,2 |
| 9 | Проверка надежности крепления оборудования в шкафах. | 0,35 |
| 10 | Проверка надежности соединений проводов в шкафах. | 0,25 |
| 11 | Проверка работоспособности выключателей, переключателей, тумблеров, кнопок. | 0,6 |
| 12 | Проверка работоспособности ламп и светодиодов. (посредством механических переключений, с терминала, контроллера). | 0,2 |
| 13 | Проверка предохранителей. | 0,3 |
| 14 | Проверка величины выходного напряжения источников питания. | 0,3 |
| 15 | Удаление пыли и загрязнений с контроллерного оборудования. | 0,25 |
| 16 | Проверка соответствия расположения модулей и положения DIP-переключателей контроллерного оборудования конструкторской документации. | 0,1 |
| 17 | Замена батарей питания контроллеров. | 0,25 |
| 18 | Проверка надежности соединений контроллерного оборудования. | 0,7 |
| 19 | Проверка целостности программного обеспечения и уставок контроллеров. | 2 |
| 20 | Поверка аналоговых входных измерительных каналов ПТК | 0,6 |
| 21 | Проверка входных и выходных дискретных сигналов | 8 |
| 22 | Проверка безошибочного включения контроллеров. | 0,05 |
| 23 | Проверка и настройка синхронизации времени | 0,16 |
| 24 | Удаление пыли и загрязнений с задних панелей терминалов. | 0,1 |
| 25 | Проверка положения DIP-переключателей терминалов. | 0,1 |
| 26 | Замена батарей питания терминалов. | 0,25 |
| 27 | Проверка надежности соединений терминального оборудования. | 0,1 |
| 28 | Проверка целостности программного обеспечения терминалов. | 0,3 |
| 29 | Проверка безошибочного включения терминалов. | 0,1 |
| 30 | Проверка надежности соединений сетевого оборудования. | 0,5 |
| 31 | Проверка работоспособности/очистка от пыли и загрязнений сетевого оборудования. | 0,3 |
| 32 | Проверка настроек сетевого оборудования ПТК. | 0,2 |
| 33 | Проверка связи с архивными серверами АСУТП и АРМами операторов. | 8 |
| 34 | Наладочные работы РЧВ на осушенном напорном водоводе. | 24 |
| 35 | Наладочные работы РЧВ при работе турбины на холостом ходу. | 8 |
| 36 | Наладочные работы РЧВ при работе ГА в сети под нагрузкой. | 8 |

| Начальник СДТСУИТС | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к ТЗ

ГРАФИК

Оказания услуг по проведению эксплуатационных испытаний системы автоматического регулирования (до и после КР ГА №2)

| № п/п | Наименование работ | Период работы | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение эксплуатационных испытаний системы АР на объекте (до КР) | 10.09.25- 19.09.2025г |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение эксплуатационных испытаний системы АР на объекте (после КР) | 10.11.25- 20.11.2025г |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление отчета о проведение работ в эл.форме | 20.11.25- 01.12.2025г |  |  |  |  |  |

| Начальник СДТСУИТС | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |